Enerji ve Güç Yönetimi Yazılımı Teknik Özellikleri

Yazılım - Genel:

  - Enerji İzleme ve Otomasyon Yazılımı, şebekeden gelen orta gerilimin ölçü hücresinden, bina içerisindeki alçak gerilim dağıtım noktaları ve makina panolarına kadar tüm elektrik dağıtım altyapısını izlemek için tasarlanmış web tabanlı bir izleme ve kontrol sistemi olacaktır. Sistem, enerji kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve sürekliliğini geliştirmek ve enerji verimliliğini ölçmek ve yönetmek için tek bir tesisin tüm enerji tüketimini izlemek ve yönetmek için tasarlanacaktır. Kurulacak olan yazılım ile ISO 50001 standartlarında belirtilen rapor ve parametrelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturulması amaçlanmıştır. Eneri izleme ve otomasyon yazılımı aşağıdaki uygulamalara haiz olacaktır.

  - Elektrik sistem kapasitesi yönetimi.

  - Güç kalitesi izleme ve uyumluluğu.

  - Çoklu kaynak yönetimi

  - Kesintisiz elektrik termal görüntüleme.

  - Kesici ayarı izleme.

  - Yedek güç testi.

  - Güç olaylarının analizi.

  - Enerji kullanım analizi ve kıyaslama.

  - Fatura onaylama ve maliyet analizi.

  - Enerji performans analizi

  - Aktif ark parlama analizi

- Enerji Yönetim Yazılımı haberleşme özelliği olan enerji kalite analizörleri, çoklu şebeke analizörleri, kesiciler, orta gerilim koruma röleleri, kesintisiz güç kaynakları, aktif harmonik filtreleri, termal sensörler dahil olmak üzere güç dağıtımı ve güç kalitesi izleme için özel olarak tasarlanmış en az 112 cihazı yerleşik olarak destekleyecektir (ilave yazılım kurulumu veya konfigürasyonu gerekmeden):

  - Tüm kayıtlar standart ölçüm adlarıyla ön eşlenmiş olacaktır – ilave kayıt eşleme gerekli olmayacaktır.

  - Desteklenen tüm cihaz tipleriyle birlikte kapsamlı grafik ekran seçenekleri standart olarak sunulacaktır – ilave grafik oluşturma veya kurulumu gerekli olmayacaktır.

  - Tüm yerleşik cihaz tipleri fabrika onaylı ve performansı kanıtlanmıştır.

- Yazılım Platformunun uygulamaları, diğer web tabanlı yazılım platformları ile entegre olabilmesi için özel web adreslerinden eş zamanlı olarak erişilebilir olacaktır.

- Yazılım Platformu işlevselliği, ilave yazılım modülü veya eklenti kurulumuna gerek olmadan yazılım lisans aktivasyon kodları üzerinden ilave özelliklerin eklenebileceği şekilde genişletilebilir olacaktır.

- Yazılım Platformu, aşağıdaki ISO standartlarının ilgili bölümlerine göre Enerji Yönetimi Sisteminin bir parçası olarak sertifikalandırılacaktır:

  - ISO 50001

    - Enerji incelemesi

    - Enerji maliyet tabanı

    - Enerji performansı göstergeleri

    - İzleme, ölçüm ve analiz

    - Yönetim değerlendirmesi girdileri

  - ISO 50002

    - Veri toplama

    - Ölçüm planı

    - Analiz

    - Enerji denetim raporlaması

  - ISO 50006

    - Enerji incelemesinden ilgili enerji performansı bilgisi edinme

    - Enerji performansı göstergelerini belirleme

- Yazılım Platformu bileşen seviyesinde IEC62443 siber güvenlik standardı ile uyumlu olacak şekilde sertifikalandırılmalıdır: IEC62443-4-1 ve IEC62443-4-2 (SL1).

- Yazılım Platformu EN50160 ve IEEE 519 güç kalitesi standartlarına uyumluluğunu kontrol etme ve koruma süreçlerine haiz olacak şekilde tasarlanacaktır.

- Yazılım Platformu, gevşek veya hatalı bağlantılar nedeniyle normal dışı bara ve kablo sıcaklıklarını tespit etme ve ekipmanın hasar görmesi ve yangını engelleme özelliğiyle satıcının kesintisiz elektrik termik izleme sistemini destekleyecektir.

- Yazılım Platformu, bina yönetim sistemi çerçevesinde Enerji ve Güç Yönetimi uygulamalarını sağlamak üzere satıcının Bina Yönetim Sistemi (BMS) yazılım platformuna entegre ve gömülü olarak çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

- Yazılım Platformu, ark parlamasını tespit etme ve alarm bilgilerini ark parlaması alarmı olarak gösterme, sınıflandırma ve görüntüleme özelliğiyle birlikte satıcının aktif ark parlaması koruma sistemini yerleşik olarak destekleyecektir.

Yazılım - Gerçek Zamanlı İzleme:

- Yazılım Platformu, enerji hattındaki tüm doğrudan bağlı cihazlar için kapsamlı hiyerarşik grafik şemalar grubunun otomatik olarak oluşturulacağı Otomatik Ağ Şeması Oluşturmayı destekleyecektir.

- Yazılım Platformu, dahili Yüksek Hızlı Güç Analizi ve Arıza Yönü Tespiti özellikleri ile gelişmiş enerji kalite analizörlerini destekleyecek ve aşağıdaki parametreleri gösteren elektrik tek hat şemalarında kullanım için dahili gerçek zamanlı grafik göstergelere sahip olacaktır:

  - Güç Kalitesi Kesintisi nedeni (sag, swell, transient gibi).

  - Güç Kalitesi Kesintisi yönü (yük tarafı, şebeke tarafı).

- Yazılım Platformu tanımlı bölgede bir ya da daha fazla cihaz tarafından ölçülen toplam talebin gerçek zamanlı gösterimini sağlayacaktır. Uygulama aşağıdakilere izin verecektir:

  - Bölge için talep Kilowatt veya normalleştirilmiş Kilowatt/Alan cinsinden ifade edilecektir.

  - Belirli bir bölge için mevcut enerji talebinin görsel ifadesi kullanılarak dört (4) farklı ayarlanabilir limit / hedef ile karşılaştırılır.

  - Ayarlanabilir limitler pik döneminde normal dönemle karşılaştırmalı olarak farklı değerlerin kullanımına izin verecek şekilde yapılandırılabilecektir.

- Yazılım Platformu web kullanıcıların aşağıdakileri yapabilen gerçek zamanlı ölçümlerin etkileşimli pano görselleştirmelerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmelerini mümkün kılacaktır:

  - Enerji analizörleri, devre kesiciler, koruma röleleri, kesintisiz güç kaynakları, ve jeneratörler gibi birden fazla cihazdan alınan değerleri karşılaştırmak için tablo ve trend görünümleri sağlama.

  - Kullanıcıların ayrı bir yazılım uygulamasına ihtiyaç olmadan doğrudan web istemci sunucusu üzerinden görünümleri oluşturma, düzenleme, görüntüleme ve paylaşmasına izin verme.

  - Sistemde tanımlanmış fiziksel ve sanal cihazları destekleme.

  - Doğrudan web istemci sunucusu ortamından gerçek zamanlı verilerin Excel formatlarına aktarılmasını destekleme.

- Yazılım Platformu, ark parlaması olaylarını anlık olarak tek hat şeması üzerinde uyumlu cihazlar üzerinden gösterecektir.

- Yazılım Platformu, ark sensörlerinin durumunu ve farklı cihazlar arasındaki bağlantıları sürekli olarak görüntüleyecektir. Olası bir arızada alarm anlık alarm oluşturabilecektir.

Yazılım – Alarm ve Olay Analizi ve Bildirimi:

- Yazılım Platformu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Güç Olayları Analizi için doğrudan dahili gelişmiş enerji kalite analizörlerinden güç kesintisi verilerini alabilecektir:

  - Kesinti yönü tespitiyle zaman etiketli güç olayları.

  - Zaman etiketli yüksek hızlı (1/2 döngü örnek hızı) olay öncesi ve sonrası dahil RMS verileri.

  - olay öncesi ve sonrası dahil dalga formu kaydı (tüm fazlarda gerilim ve akım).

- Yazılım Platformu bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki özellikleri de içerecek bir web tabanlı güç olayı analiz uygulaması sağlayacaktır:

  - Alarmların ve olayların güç kalitesi, enerji yönetimi, ark parlaması, ark hatası, yük kaybı, arıza teşhisi ve diğer gibi tanımlı kategoriler içinde otomatik kategorizasyonu.

  - Olaylar ve alarmlar için öncelik, durum, kaynak ve kategori tabanlı kolay kullanımlı ve yapılandırılabilir görüntüleme seçenekleri.

  - Bir alarm veya olayın ne olduğu, ne zaman ve nerede gerçekleştiğinin yanı sıra güç kalite parametrelerinin ayrıntıları gibi tüm bilgileri ve dalga formlarının özet görünümünü içeren açılır pencere.

  - Arıza/kesinti yönü tespiti  için kesinti yönünün net bir grafik gösterimi bulunacaktır (uyumlu cihaza göre yük tarafı veya şebeke tarafı).

  - Desteklenen güç kalitesi ölçüm cihazlarından gelen yüksek hızlı RMS verilerini görüntüleyebilme.

- Yazılım Platformu aşağıdaki özelliklere sahip web tabanlı bir akıllı dalga formu arayüzü içerecektir:

  - Gerilim/Akım kanalları açık/kapalı geçişi.

  - RMS hesaplama, yakınlaştırma, panlama, CSV'ye aktarma.

  - Fazör diyagram ve harmonik (gerilim ve akım) şemaları.

  - Birden fazla dalga biçiminin birbiriyle karşılaştırılmasına sağlama.

  - Dalga biçiminde iki referans nokta seçme ve değerlerini karşılaştırma.

- Yazılım platformu onaylanmamış alarmların toplam sayısını ve yüksek, orta ve düşük önceliğe göre dökümü görüntüleme imkanı sunacak ve tek tıklatmayla kolay inceleme imkanı sağlayacaktır.

- Yazılım platformu sistemdeki güncel değişiklikleri temel alan ve aşağıdakiler dahil bildirim tiplerini belirlemek için kullanılacak e-posta bildirimlerini sağlayacaktır:

  - Haberleşme kaybı bildirimi –seçilen cihazlarla iletişimi kaybettiğinde gönderilir.

  - Alarm özeti bildirimi – yüksek, orta ve düşük öncelikli alarmların ortalama miktarındaki değişiklikleri belirtmek amacıyla düzenli olarak gönderilir.

  - Güç kalitesi olay bildirimi – Gerilim yükselmesi/düşüşü ve transient sebebiyle oluşan güç kesintilerinin ortalama miktar, süre ve genliğindeki değişiklikleri belirtmek amacıyla düzenli olarak gönderilir.

  - Veri kaydı durumu bildirimi – cihaz verilerinin PC'ye kaydı kesintiye uğradığında gönderilir.

- Yazılım platformu aşağıdaki özelliklerle son kullanıcıların akıllı alarmlar oluşturabilmesi için web tabanlı bir alarm konfigürasyonu arayüzüne sahip olacaktır:

  - Zaman gecikmesi ve özel alarm etiketi seçeneklerine sahip gerçek zamanlı analog ve dijital ayar noktaları.

  - Zaman aralığı, toplama süreleri, çarpanlar ve belirli dönemlerle karşılaştırma (Günün Aynı Saati ve/veya Haftanın Aynı Günü) seçenekleriyle birlikte özellikle geçmiş ortalaması, standart sapma veya maksimum değeri temel alan enerji (WAGES) ve güç alarmları için tasarlanmış Akıllı Yüksek/Düşük Ayar Noktaları.

  - Hassas ve özel alarmlar için haberleşme kaybı alarmları.

Yazılım – Veri Analitikleri ve Görselleştirme:

- Yazılım Platformu enerji ve güç verilerinin yanı sıra su, hava, gaz, elektrik ve buhar (WAGES), geçmiş veri trendleri, güç kalitesi performans verilerini URL adresi üzerinden anlık olarak görüntüleyebilmelidir.

- Kullanıcılar sadece bir tarayıcı kullanarak ayrı bir yazılım uygulamasına ihtiyaç duyulmadan grafiklerini (etiketler, ölçeklendirme, ölçümler, veri aralıkları, vb. dahil) oluşturma, değiştirme, görüntüleme ve paylaşma olanağına sahip olacaktır.

- Pano uygulaması çubuk, pasta, trend, gerçek zamanlı ve web portalı gibi grafik nesnelerden oluşan bir kitaplık sağlayacaktır.

- Dashboard uygulaması döneme göre karşılaştırma, pareto tabloları, ısı haritası sanken şemaları da dahil özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kitaplık sağlayacaktır.

- Dashboard uygulaması güç kalitesi değerlerini, enerji kesintisine etkisini, olay detaylarını ve arıza yeri de dahil olmak üzere özel enerji kullanımı grafik nesnelerinden oluşan bir kitaplık sağlayacaktır.

- Yazılım platformu kullanıcıların hazır formatlı rapor şablonlarına (64 şablona kadar) göre rapor oluşturmasını, düzenlemesini, kaydetmesini ve yönetmesini mümkün kılan ve aşağıdakileri destekleyen etkileşimli bir web özellikli Raporlar uygulaması sağlayacaktır:

  - Enerji maliyet tahsisi ve fatura onaylama.

  - Enerji kullanımı, modelleme ve performans doğrulama.

  - Güç kalitesi performansı ve uyumluluğu (EN50160 ve IEEE 519).

  - Sistemin ortalama RMS değişim sıklığı endeksi (SARFI)

  - Elektrikli ekipman çalışma ve performansı (Kesiciler, UPS'ler, Jeneratörler).

- Raporlama aracı programlı olarak veya .cav, .alsa, .pof, .tift, .html, .ml formatlarını kullanarak olaya bağlı veya manuel dışa aktarma şeklinde otomatik dağıtımı (e-posta veya paylaşılan klasör ile) destekleyecektir.

Yazılım – Teknik Altyapı:

- Yazılım Platformu fiziksel bilgisayar veya sanal makineye kurulabilecek, server ve server dışı sınıflar dahil olmak üzere çeşitli Windows işletim sistemlerini destekleyecektir.

- Yazılım Platformu Enterprise, Standard ve Express de dahil olmak üzere çeşitli SQL Server Sürümlerini destekleyecektir.

- Yazılım Platformu için yalnızca SQL Server database engine servisleri ve temel yönetim araçları gerekli olacak ve analiz servisleri veya raporlama servisleri gibi diğer SQL bileşenlerinin kurulması gerekli olmayacaktır.

- Yazılım platformu aşağıdaki siber güvenlik özelliklerini destekleyecektir:

  - Yazılım platformu Sunucusu ile web istemcileri arasındaki veri aktarımını Transport Layer Security (TLS) Sürüm 1.2 ile şifreleme.

  - Yazılım platformu sunucusu ile Web istemcileri arasında Certification Authority (CA) sertifikaları ile güvenli kimlik denetimi sağlama.

  - AES256 ve SHA-512 ile sistem kimlik bilgilerini şifreleme ve hash uygulama.

  - Federal Information Processing Standard (FIPS) uyumlu ortama kurulum özelliği.

- Yazılım platformu aşağıdakileri kolaylaştırmak amacıyla kullanıcılar ve gruplar için birden fazla ana alandan Windows Active Directory entegrasyonunu destekleyecektir:

  - Windows kimlik bilgileriyle yazılım platformunda oturum açma.

  - Windows üzerinden parola politikaları uygulama (karmaşıklık ve süre dolumu).

  - Rol tabanlı erişim denetimi

- Yazılım platformu desteklenen cihaz tiplerinde dahili olaylar, trendler ve dalga formu  gibi cihaz verilerini akıllı ve otomatik aşağıda belirtilen şekilde alacaktır:

  - Yazılım konfigürasyonu veya veri yükleme programlarına ihtiyaç olmadan.

  - Dahili yüksek çözünürlüklü zaman etiketleri (1ms) GPS, IRIG-B, NTP veya PTP (Hassas Zaman Kontrolü) üzerinden saat senkronizasyonunu destekleyen cihazlar için dahi bozulma veya değişiklik olmadan alınacaktır.

- Yazılım platformu aşağıdaki özelliklerle tanımlı hiyerarşi görünümlerinde anlık ve geçmiş veri toplamayı destekleyecektir (örn. Kiracı/Raf/Devre, PDU/RPP/Panel, Bina/Kat/Oda veya kullanıcı tanımlı görünüm):

  - Web tabanlı son kullanıcı arayüzü.

  - Dashboard, trend ve raporlarda veri görselleştirme için hiyerarşideki tüm noktalardan otomatik ve akıllı veri toplama.

  - Tesis değişikliklerini gereken şekilde aktarmak ve doğru raporlamak için hiyerarşideki cihaz adlarını ve ilişkili zaman aralıklarını güncelleme (örn fabrika girişi – çıkışı).

  - Her cihazda manuel ayarlama olmadan geniş hiyerarşileri düzenlemek için toplu içe aktarma özelliği.

- Yazılım Platformu aşağıdaki özelliklerle OPC DA Server 2.01 desteği sağlayacaktır:

  - Cihaz kayıtlarının OPC etiketleriyle eşleşmelerini seçme, yapılandırma veya programlamaya gerek kalmadan tüm cihaz tipleri için varsayılan OPC server etiket eşleştirmeleri sağlama.

  - OPC eşleştirmeleri ekleme veya değiştirme için esnek yollar sağlama ve özel ölçümler ekleme olanağı.

- Yazılım Platformu OPC DA Client 2.01'i destekleyecek ve dahili OPC Test İstemcisine sahip olacaktır.

- Yazılım Platformu aşağıdaki özelliklerle cihaz seviyesinde Modbus entegrasyonunu destekleyecektir:

  - Modbus master izleme ve kontrol uygulamaları için kayıtları Modbus cihazlarında okuyabilecek/yazabilecektir.

  - Şunlar da dahil olmak üzere en az 70 Modbus veri formatı desteği: 16bit Signed/Unsigned Integers (S16-21, S16-12, U16-21, U16-12, S16-1-15), 16bit Signed/Unsigned Array (U16-21-ARRAY U16-12-ARRAY), 32bit Signed/Unsigned Integers Big-Endian and Little-Endian (S32-4321, S32-1234, U32-4321, U32-1234), 64bit Signed/Unsigned Integers (S64-21-87, U64-21-87, S64-87-21, U64-87-21), Signed/Unsigned Modulo10000 (S32-M10k-4321, S32-M10k-1234, U32-M10k-4321, U32-M10k-1234, S64-M10k-21-87, U64-M10k-21-87, S48-M10k-21-65, U48-M10k-21-65, S48-M10k-65-21, U48-M10k-65-21), Signed/Unsigned Modulo1000 (S64-M1K-87-21 U64-M1K-87-21), IEEE Float/Swapped Float (F32-4321, F32-1234, F64-87-21, F64-12-78), ASCII/ASCII Reverse, Packed Boolean/ Masked Boolean, Inverted Masked Boolean, Binary Coded Decimal (BCD, Packed BCD), Formats for Power Factor (PF Nexus, PF32, PF_ALT), Formats for Date-Time (DateTime4_UTC, DateTime4_LOCAL, DateTime4, DateTime3_UTC, DateTime3_LOCAL, DateTime3, DateTime_YMDhms_UTC, DateTime_YMDhms_LOCAL, DateTime_YMDhms, DateTime_IEC870_UTC, DateTime_IEC870_LOCAL, DateTime_IEC870, DateTime3_IEC870_UTC, DateTime3_IEC870_LOCAL, DateTime3_IEC870, DateTime3_MDYhms_UTC, DateTime3_MDYhms_LOCAL, DateTime3_MDYhms, DateTime4_MDYhms_UTC, DateTime4_MDYhms_LOCAL, DateTime4_MDYhms, DateTime2_s2000, DateTime3_s2000, DateTime4_shmMDY, DateTime6_smhDMY, DateTime7_YMDhms, DateTime8_MDYdowhmsc, DateTime6_MDYhmms, DateTime_NSX2_UTC, DateTime_NSX2_LOCAL, DateTime_NSX3_UTC, DateTime_NSX3_LOCAL).

- Yazılım platformunun Modbus ve OPC cihaz tiplerinin entegrasyonu için özel olarak tasarlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip tek bir son kullanıcı arayüzü uygulaması bulunacaktır:

  - Modbus ve OPC cihaz tanımlarının (cihaz sürücüleri) basit bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi ve cihaz grafik ekranlarının ilişkilendirilmesi.

  - Modbus kayıtlarının ve OPC etiketlerinin standart ölçümlere göre tutarlı bir şekilde eşlenmesi için tanımlı varsayılan ölçüm sistemi (Ortak Veri Modeli).

- Yazılım platformu dosyalar, veritabanları ve sistemler arasında karşılıklı veri aktarımı için bir Toplama, Aktarma ve Yükleme (ETL) motoruna sahip olacaktır:

  - Bağlantı bilgileri, veri formatları, ölçüm eşlemeleri ve programların belirlenmesi için Kullanıcı Arayüzü.

  - .csv ve .xml veri dosyaları, Wonderware Historian veritabanları ve diğer veritabanlarından OleDB bağlantıları üzerinden veri aktarma desteği.

- Yazılım platformu,  mantıksal ve aritmetik işlevler, veritabanı sorguları, XML verileri aktarma, karmaşık mantıksal tabanlı alarm üretme, e-posta ve metin bildirimleri yapabilen nesne yönelimli bir grafik uygulama desteğine sahip olacaktır

- Yazılım platformu sisteme cihaz ekleme, kaldırma ve düzenleme, grafik şema, dashboard, tablo ve rapor oluşturma, düzenleme ve kaldırma işlevleri sırasında devrede kalacak (haberleşme, kayıt ve alarm dahil olmak üzere) ve bir operatörün sistemi çevrimdışı hale getirmesi gerekli olmayacaktır.

- Yazılım platformu, yazılım konfigürasyon projelerinin oluşturulması, kopyalanması ve dağıtılması için özel kullanıcı arayüzü ile etkin sistem dağıtımları ve yükseltmeleri için çevrimdışı yazılım konfigürasyonu yönetimini destekleyecektir.

- Yazılım platformu uluslararası ve bölgesel ayarları destekleyecektir.

- Yazılım platformu şu diller için fabrika desteği sağlayacaktır: Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca, Lehçe, Çekçe, Portekizce, İsveççe, Norveççe (Bokmål) ve Türkçe.

- Yazılım platformu ilave kurulum veya gelişmiş yazılım konfigürasyonu ihtiyacı olmadan herhangi bir zamanda doğrudan web istemcisinden varsayılan dilin değiştirilmesini destekleyecektir.

Hizmet – Enerji Yönetim Sistemi Optimizasyonu:

- Enerji yönetim yazılımı, ilgili Enerji yönetimi profesyonellerinin sistemin konfigürasyon ve performansını değerlendirmesine, elektrik güç sistemindeki sorunları teşhis etmesine ve olası nedenlerine dayanarak eylem önerilerinde bulunmasına yardımcı olacak bir dizi özel tasarımlı analitik ve raporlama aracı sunma kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Analiz ve raporlama araçları, ISO 50001 Bölüm 4.6.1 veri doğrulama gereksinimlerine göre enerji yönetimi sisteminin bir parçası olarak sertifikalandırılacaktır (İzleme, ölçme ve analiz).

- Analiz ve raporlama araçları çeşitli veri kalitesi ve güç izleme sistemi konfigürasyon sorunları teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunur:

  - Cihaz çıkarılmış veya istenen ölçümlerin hiçbirini kaydetmiyor.

  - Cihaz ile haberleşme kaybedildi veya kesintili.

  - Birden fazla cihaza aynı bağlantı bilgisi verilmiş.

  - Yük çıkarılmış veya tamir gerektiriyor.

  - Akım trafosu kısa devre blokları kapalı bırakılmış veya gerilim yük ayırıcıları açık bırakılmış.

  - Kesici açık.

  - Arızalı darbe sayacı.

  - Kontrol sistemi arızası.

  - Akım Trafosu polarite hatası.

  - Raporlama dönemi sırasında çift yük/jeneratör veya jeneratörü çalışıyor.

  - Ölçüm cihazında birden fazla veya yüksek frekanslı kayıt tetiği yapılandırılmış.

  - Sistemdeki ölçüm cihazları arasında ölçme birimleri uyumsuzluğu.

  - Sistemdeki ölçüm cihazları arasında kayıt aralığı uyumsuzluğu.

- Analiz ve raporlama araçları çeşitli güç izleme sistemi enerji dengesizliği sorunlarını teşhis edip aşağıdakiler dahil olmak üzere olası nedenlerine dair öneride bulunur:

  - Alt sayaçların hepsi akım ölçerden beslenmiyor.

  - Hatalı cihaz adları veya iletişim bilgisi.

  - Analizörde yanlış yapılandırılmış akım trafo oranı.

  - Ana güç ölçerde veya alt ölçerde hatalı faz bağlantısı.

  - Hatalı bağlanmış veya bağlantısı kesilmiş faz.

  - Yerelde üretilen güç, tüketilen güç olarak raporlanmış.

  - Radyal olmayan dağıtım sistemi.

  - Yanlış büyüklükte akım trafosu seçimi – Akım trafosu, yükü doğru şekilde ölçmek için fazla büyük seçilmiş.

- Analiz ve raporlama araçları, aşağıdakiler de dahil çeşitli elektrik enerjisi kalite sorunlarını teşhis edecek ve raporlayacaktır:

  - Yüksek/düşük gerilim.

  - Gerilim dengesizliği.

  - Trafo kapasite aşımı.

  - Aşırı gerilim ve akım harmonik bozulması.

  - Düşük güç faktörü.

- Analiz ve raporlama araçları tespit edilebilecek kronik aşırı harmonik durumlarını önlemek için uygun ekipmanları önerileri yapacak kadar akıllı olacaktır.

- Analiz ve raporlama araçları tespit edilebilecek aşırı gecikme güç faktörü durumlarını önlemek için uygun önerileri yapacak kadar akıllı olacaktır. Araçlar aynı zamanda tahmin edilen tedarikçi faturası güç faktörü cezalarına göre yatırım dönüşünü öngörecektir.

- Analiz ve raporlama araçları ISA 18.2 / IEC62682 standartlarına göre çeşitli alarm davranışlarını ve aşırı alarm oranlarını teşhis edecek ve muhtemel nedenleri ve çözümleri tavsiye edecektir. Buna aşağıdakiler dahil olacaktır:

  - Sarsıntı alarmları

  - Dalgalanma alarmları

  - Eskime alarmları

  - Alarm akışları

  - Sık Gerçekleşen alarmlar

  - Alarm öncelik dağıtımı

- Enerji yönetim sistemi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yazılımının durumu ile ilgili çeşitli durumları teşhis edecek ve bildirecektir:

  - Yazılım sistemi kayıt hataları

  - Veri bozulması

  - Eksik veri

  - Cihazlar haberleşmiyor

  - İşletim sistemi hataları

  - Düşük sunucu belleği

  - Aşırı CPU kullanımı

  - Düşük disk alanı

- Enerji yönetim sistemi optimizasyonu, yazılımın satıcısının ve/veya  yazılımın satıcısı sertifikalı sistem entegratörü iş ortaklarının “Güç Yönetimi Hizmeti Uzmanları” tarafından sağlanacaktır.

- Enerji yönetim sistemi optimizasyonu yılda en az iki kez, yaklaşık altı aylık aralıklarla sağlanacaktır.