# AÇIKLAMA RAPORU

TEİAŞ tarafından Kırklareli Organize Sanayi’ye kurulmuş olan yeni indirici merkez ve bunun neticesinde yapılması planlanan Ana Dağıtım Merkezi (DM0) ve mevcut Dağıtım Merkezleri arası kapalı ring bağlantı hatlarıyla ilgili bilgilendirmeler detaylı olarak aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. Ayrıca ihale dosyasındaki projeler ve teknik dokümanlarla da açıklamalar detaylı olarak desteklenmektedir. Dağıtım Merkezleri arasında kapalı ring bağlantı sistemini oluşturacak bu projede tüm koruma rölelerinin selektivite (seçicilik) ayarları yapılarak herhangi bir noktada oluşan arızanın çok kısa bir sürede tespit edilip o noktanın bağlantısının sistemden izole edilmesi ve bu şekilde diğer noktaların bu arızadan etkilenmeyip enerji kesintisinin yaşanmaması amaçlanmaktadır. DM0 hücrelerinin selektivite ayalarının yapılması ihale kapsamındadır ve yüklenici firmanın sorumluluğundadır. Uzaktan izleme ve kontrol sistemi (SCADA) kurulumu bir sonraki ihale aşamasına bırakılmıştır. Bu nedenle keşifte yer verilmemiştir ve ihale kapsamı dışındadır.

## DM0 ANA DAĞITIM MERKEZİ

DM0 olarak isimlendirilen Ana Dağıtım Merkezi, DM’LER ARASI MESAFELER projesinde de belirtildiği gibi indirici merkez fiderlerine yaklaşık 100 metre kablo mesafesi uzaklıkta kurulacaktır. DM0 Ana Dağıtım Merkezi, Mod-5A TEİAŞ/TEDAŞ onaylı tip trafo binasıdır. Trafo binasının yapımı ihale kapsamındadır. Bu Ana Dağıtım Merkezi, şartname dosyasında belirtilen mimari ve statik projelerine uygun olarak kurulacaktır. DM0, metal muhafazalı modüler hücrelere sahip iki kısımdan oluşmaktadır. Bu iki kısım arasındaki bağlantı kesicili ve P3L30 koruma röleli 2 adet kublaj hücresiyle oluşturulmuştur. Birinci kısımda kesicili P3U30 koruma röleli 2 ayrı fider giriş hücresi, biri yedek olmak üzere beş ayrı kapalı ring bağlantı hattı kurulması için birer adet olmak üzere toplamda 5 adet kesicili P3L30 koruma röleli ring giriş-çıkış hücresine, 1 adet akım ölçü hücresi ve 1 adet gerilim ölçü hücresine sahiptir.  Kublajın diğer tarafında da yine 2 ayrı fider giriş hücresi, biri yedek bulundurulacak şekilde beş ayrı kapalı ring bağlantı hattı kurulması için birer adet olmak üzere toplamda 5 adet kesicili P3L30 koruma röleli ring giriş-çıkış hücresine, 1 adet akım ölçü hücresi, 1 adet gerilim ölçü hücresine ve ek olarak kesicili P3U30 koruma röleli iç ihtiyaç trafosu koruma hücresine sahiptir. Kublajın her iki tarafında da kapalı ring bağlantı hatlarının birer giriş-çıkış hücresi bulunmaktadır. Bu sayede fiderlerde oluşacak herhangi bir arıza durumundaki enerji kesintilerinin minimize edilmesi amaçlanmıştır.

## MEVCUT DAĞITIM MERKEZLERİ

Mevcut dağıtım merkezlerindeki hücrelerin değişmesi bu ihalenin kapsamı dışındadır. Ancak daha sonraki ihale süreçlerinde aşağıda açıklandığı gibi yapımı sürecek olan bu kapalı ring sisteminin ana bileşenlerinden biri olan, Dağıtım Merkezlerindeki hücrelerin değişimi ve sisteme entegrasyonudur. Bir sonraki ihalede konu olacak işbu kapalı ring dağıtım sisteminin oluşturulabilmesi için zorunlu teknik gerekliliklerden dolayı kapalı ring bağlantı hatlarını oluşturacak Dağıtım Merkezlerinin içerisine P3L30 koruma röleli kesicili 2 adet giriş-çıkış hücresi eklenecektir.  Bu Dağıtım Merkezleri kesicili P3L30 koruma röleli metal muhafazalı modüler hücrelerle donatılacaktır. Bu hücrelerin sahip oldukları donanımlar DM Hücre Projesinde detaylı olarak belirtilmektedir. Bu hücrelerin alımı, montajı ve dağıtım merkezlerine entegrasyonu bir sonraki ihale kapsamında olup malzemenin alımı, yapımı ve testlerinin yapılıp devreye alınması için bir sonraki ihale kapsamında olacaktır.

## DAĞITIM MERKEZLERİ ARASI BAĞLANTI HATTI

Kapalı ring bağlantı sisteminin oluşturulabilmesi için projelerde detaylı olarak belirtilen güzergahlarda kablolama yapılacaktır. Her bir hat yedekli olacaktır. Bu nedenle belirtilen her hatta 4x (1x240 mm2) XLPE kablo çekilecektir. DM0 ile DM1 arasında 3 ayrı hat, DM0 ile DM28 arasında bir hat , DM0 ile DM27 arasında bir hat, ve DM24 ile DM31 arasında bir hat oluşturulması planlanmıştır. Bu şekildeki bağlantıda 1. ve 2. kapalı ring hatlarının bağlantıları tamamlanmış olacaktır. 3. Kapalı ring bağlantısının ikinci DM0 bağlantısı olan DM37 hattı, gelmesi planlanan 4. etap güzergahından ileride planlanacak şekilde götürülüp tamamlanacaktır. 4. Kapalı ring hattı da gelecek 4. etap müşteriler için kurgulanmıştır. Bu kurgulanan kapalı ringin bağlantı hatları da daha sonraki aşamalarda planlanarak uygulamaya konulacaktır. DM0 ile DM1 arasındaki hat mevcut galeriler ve borular üzerinden yapılacaktır. DM0 ile DM27 ve DM28 arasındaki hat ise kaldırım kenarından borulama yapılarak götürülecektir. Bu borulama işleminin Gülçek Tekstil parselinin bitişine kadar KOSB üstlenmiş olup projede belirtilen A1 noktasından itibaren üstlenici firma tarafından yapımı tamamlanacaktır. Borulama işleminde her 40 metrede bir rögar yapılması da keşifte belirtilmiş olup ihale kapsamındadır. Planlanan bu borulamalara ek olarak 4. etap ve 3. kapalı ringin DM37 bağlantısı için de her kablo için borular bırakılacaktır. Borulama işlemi, detaylı olarak projede belirtilmiş olup belirtilen kısımlar için ihale kapsamındadır.

### DM0 İLE DM1 ARASI BAĞLANTI HATTI

DM0’dan DM1’e giden 3 hattın büyük bir bölümü mevcut galeriden gidecek olup galerinin bittiği noktadan itibaren mevcut borularla iletilecektir. DM0 ile DM1 arasındaki 3 hattın biri DM1’in 1. Etabının Pınarhisar giriş hücresine, biri 1. Etabın Kırklareli fider giriş hücresine diğeri ise 2.etabın Pınarhisar ya da Kırklareli giriş hücresine bağlanacaktır.

### DM0 İLE DM27 ARASI BAĞLANTI HATTI

DM0 İLE DM27 arasındaki hattın bağlantısı ana başlık altında detaylı şekilde belirtildiği gibi borularla yapılacaktır. DM27 içerisindeki DM26 çıkışı iptal olacak ve DM0 ile bağlantısı yapılacaktır.

### DM0 İLE DM28 ARASI BAĞLANTI HATTI

DM0 ile DM28 arasındaki hattın bağlantısı ana başlık altında detaylı şekilde belirtildiği gibi borularla yapılacaktır. DM28 içerisindeki DM27 çıkışı iptal edilip DM0 ile bağlantısı yapılacaktır.