## KOSB TEKLİF
FİRMA LOGOSU |  | KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI RİNG PROJESİ İLK ETAP TEKLİFİ
TEKLİF VEREN FİRMA | FİRMA İSMİ
[8 empty] | TEKLİF NO: | KOSB/TEKLİF.NO
[8 empty] | TEKLİF TARİHİ: | 2026-04-09
| MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ |  |  |  | MALZEME |  | İşçilik, Montaj & Devreye Alma |  | GENEL TOPLAM
SIRA | CİNSİ | MARKASI | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT | TOPLAM FİYAT
[5 empty] | USD (DOLAR) | USD (DOLAR) | USD (DOLAR) | USD (DOLAR)
1. HÜCRELER
1..1 | Kesicili Fider Giriş Hücresi,36 kV 1250A 25kA Kesicili, 36 KV 1250A Ayırıcılı, 600-1000/5-5 5P20 20VA,05FS5 15VA,Ith: 20kA/1sn Akım Trafolu,Cl:0.5,30VA Cl:3P,30VA Gerilim Trafolu (31.5/√3,0.1/√3,0.1/√3), P3U30 Standart Koruma Röleli | SCHNEIDER | 4 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..2 | Akım Ölçü Hücresi, 600/5-5-5A, Cl:0,5FS5 15VA, Cl:0,5FS5 15VA, Cl:0,5FS5 15VA, Ith: 20kA/1sn Akım Trafolu | SCHNEIDER | 2 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..3 | Gerilim Ölçü Hücresi, 36 kV 50A, 6.3A Sigortalı, (31.5/√3,0.1/√3,0.1/√3) Cl:0.5, 60VA, Cl:3P, 60VA Gerilim Trafolu | SCHNEIDER | 2 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..4 | Ring Giriş-Çıkış Hücresi, 36 kV 630A 20kA Kesicili, 36 KV 1250A Ayırıcılı, 600-1000/5-5 5P20 20VA,05FS5 15VA,Ith: 20kA/1sn Akım Trafolu,P3L30 Koruma Röleli | SCHNEIDER | 10 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..5 | Kublaj Hücresi, 36 kV 1250A 20kA Kesicili, 36 KV 1250A Ayırıcılı, 600-1000/5-5 5P20 20VA,05FS5 15VA,Ith: 20kA/1sn Akım Trafolu,Cl:0.5,30VA Cl:3P,60VA Gerilim Trafolu (31.5/√3,0.1/√3,0.1/√3),P3L30 Koruma Röleli | SCHNEIDER | 2 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..6 | İç İhtiyaç Trafosu Koruma Hücresi, 36 kV 630A 20kA Kesicili, 36 KV 1250A Ayırıcılı, 15/5 5P10 15VA, Ith: 20kA/1sn Akım Trafolu,P3U30 Standart Koruma Röleli | SCHNEIDER | 1 | Adet |  | 0 |  | 0 | 0
1..7 | SELEKTİVİTE (SEÇİCİLİK) AYARLARININ YAPILMASI | SCHNEIDER | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1..8 | TEST, ÖLÇÜM VE DEVREYE ALMA HİZMETLERİ | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1..9 | NAKLİYE / SEVKİYAT | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1..10 | HER TÜRLÜ YATAY VE DİKEY TAŞIMALAR | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
1..11 | SARF MALZEME | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (USD): |  | 0
2. DM0 İÇ İHTİYAÇ TRAFOSU
2..1 | 630 KVA Yağlı Tip Trafo, 28,5-36/0,4kV, Al-Al Sargılı, 6 Kademeli (OFF LOAD), Plug-in Bushing'li, Hermetik Tip, TEDAŞ MYD-99-32.E Uyumlu Dahili İç İhtiyaç Trafosu | ASTOR | 1 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
2..2 | 1000 A ALÇAK GERİLİM PANOSU | SCHNEIDER | 1 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
2..3 | 24V 26 Ah bar 24 redresör | TSE/TEDAŞ (STANDARTLARA UYGUN) | 1 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
2..4 | 1x120 N2XH KABLO | ÖZNUR/NEXANS/HES | 72 | METRE |  | 0 |  | 0 | 0
2..5 | 1x120 KABLO PABUCU | RAYCHEM | 50 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
2..6 | 36 kV 1x95/16 BAKIR XLPE | ÖZNUR/NEXANS/HES | 30 | METRE |  | 0 |  | 0 | 0
2..7 | 36 kV ISI BÜZÜŞMELİ DAHİLİ BAŞLIK 1x95 Cu | RAYCHEM | 6 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
2..8 | 36 kv 1x95-120mm Plug-in Başlık (3 ADET) | RAYCHEM | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2..9 | TRAFO VE PANO MONTAJI İŞÇİLİK | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2..10 | DEVREYE ALMA / MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ / ÖLÇÜMLENDİRME HİZMETLERİ | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
2..11 | SARF MALZEME | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (USD): |  | 0
3. KABLOLAMA
3..1 | 36 kV 1x240 mm2 Bakır XLPE Kablo | ÖZNUR/NEXANS/HES | 50000 | METRE |  | 0 |  | 0 | 0
3..2 | 36 kV ISI BÜZÜŞMELİ 1x240 XLPE Cu EK MUFU | RAYCHEM | 50 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
3..3 | 36 kV ISI BÜZÜŞMELİ DAHİLİ BAŞLIK 1x240 Cu XLPE | RAYCHEM | 80 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
3..4 | NAKLİYE / SEVKİYAT | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3..5 | HER TÜRLÜ YATAY VE DİKEY TAŞIMALAR | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3..6 | KABLO İZOLASYON ÖLÇÜMLERİ VE RAPORLAMA | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
3..7 | SARF MALZEME | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (USD): |  | 0
4. BORULAMA
4..1 | 100'LÜK 10ATÜ KANGAL BORU | TSE/TEDAŞ (STANDARTLARA UYGUN) | 9800 | METRE |  | 0 |  | 0 | 0
4..2 | RÖGAR YAPIMI | FİRMA | 15 | ADET |  | 0 |  | 0 | 0
4..3 | SARF MALZEME | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (USD): |  | 0
5. DM0 ANA DAĞITIM MERKEZİ BİNASI
5..1 | MOD5A TİPİ ADM TRAFO BİNASI YAPIMI | FİRMA | 1 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | TOPLAM FİYAT (USD): |  | 0
NOTLAR: | [6 empty] | TOPLAM USD: |  | 0
[7 empty] | KDV(%20): |  | 0
[7 empty] | GENEL TOPLAM USD: |  | 0