## İCMAL
KIRKLARELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK TESİSATI MALİYET İCMAL TABLOSU
KIRKLARELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
S. NO | YAPILACAK ISIN TANIMI | MALZEME TUTAR | İŞÇİLİK TUTAR | TOPLAM TUTAR
1 | ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU | 0 | 0 | 0
2 | DAĞITIM PANOSU (DP) | 0 | 0 | 0
3 | LABORATUVAR DAĞITIM PANOSU (LDP) | 0 | 0 | 0
4 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ | 0 | 0 | 0
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ | 0 | 0 | 0
6 | KOMBİNASYON | 0 | 0 | 0
7 | KABLOLAR | 0 | 0 | 0
8 | SORTİLER | 0 | 0 | 0
9 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 0 | 0 | 0
10 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR | 0 | 0 | 0
11 | DATA SİSTEMİ | 0 | 0 | 0
12 | CCTV SİSTEMİ | 0 | 0 | 0
13 | PARATONER TESİSATI | 0 | 0 | 0
14 | ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI | 0 | 0 | 0
15 | TOPRAKLAMA TESİSATI | 0 | 0 | 0
16 | ÇEVRE ALTYAPI | 0 | 0 | 0
17 | İLAVE İŞLER | 0 | 0 | 0
TEKLİF GENEL TOPLAMI |  | 0 | 0 | 0
NOTLAR
1-Bu iş için yapılacak sözleşme, birim fiyat sözleşmesi olup, ihale dokümanında yer alan projelere dayalı olarak, bu keşifteki cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden akdedilecektir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınacaktır. 2-Teklif verecek firmalar öncelikle yapılacak iş alanını görüp, keşif listesinde eksiklik var ise, keşif listesinde yer almayan malzeme ve işçiliklerini 17. sıradaki İlave İşler kısmına eklemeleri gerekir. 3-Nakliye, manlift vb. giderler yüklenici firmaya ait olacaktır. 4- Tüm panolarda, sismik hareketlere karşı devrilmeyecek şekilde sabilteme yapılacaktır.

## KEŞİF
KIRKLARELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK TESİSATI KEŞİF LİSTESİ
S. NO | KODU | YAPILACAK ISIN TANIMI | MİKTAR | BR. | MALZEME BR. FİYAT $ | İŞÇİLİK BR.FİYAT $ | MALZEME TOPLAM FİYAT $ | İŞÇİLİK TOPLAM FİYAT $ | TOPLAM TUTAR $
DAĞITIM PANOLARI
Alçak Gerilim Dağıtım Panoları; seçilen pano üreticisi tarafından, seçilen alçak gerilim cihazlarının değerleri göz önünde bulundurularak ve şartname/proje değerleri korunarak yeniden boyutlandırılacak, toplam montaj alanlarının %20 sinden az olmamak kaydı ile ilave boş montaj alanı bırakılacak ve montaj için gerekli tüm aksesuarları (numaratör, etiketleme, kablo yüzükleri, kablo pabuçları, kablo bağları, bağlantı rakorları vb) bağlantıları dahil, testleri yapılmış çalışır halde teslim edilecektir. Sismik bağlantıları, orijinal pano kaidesi dışındaki pano kaide imalatları pano fiyatına dahil edilecektir. Tüm dikili panolarda minimum 10 cm metal sabit baza olacaktır. Tüm panolorda proje cebi ve kapı switch kontrollü pano içi aydınlatma olacaktır. Termik manyetik şalterler, termik ve manyetik ayarlanabilir tipte olacaktır. Kaçak akım röleleri ve toroid röleler harmoniğe uyumlu olarak seçilecektir. Tüm panolarda, sismik hareketlere karşı devrilmeyecek şekilde sabilteme yapılacaktır.
1 | ANA DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU
1 |  | 3*200A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 3*125A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 3*80A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 3*200A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 3*125A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 3*80A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | TOROİD RÖLESİ | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 200 Amper İçin ) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 80 Amper İçin ) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 200/5 AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 9 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | ENERJİ ANALİZÖRÜ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 4*40 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 4*32 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 4*25 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 10 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2*16 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 3*32A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 28 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 14 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 1 KUTUPLU 16A DARBE AKIM ANAHTARI | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 3x16A KONTAKTÖR (ÇEVRE AYDINLATMA İÇİN) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ 24 KADEME SVC | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 00 NH YÜK KESİCİ | 9 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 16A NH SİGORTA | 18 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 25A NH SİGORTA | 6 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 36A NH SİGORTA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2,5 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 5 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
31 |  | 10 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
32 |  | 15 kVAr 480 VOLT KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
33 |  | 2,5 kVAr ŞÖNT REAKTÖR 220V | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
34 |  | SVC SÜRÜCÜ 10 KVAR | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
35 |  | 1*6WL C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
36 |  | 3*6A WL C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
37 |  | PANO HAVALANDIRMA FANI | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  | PANO TERMOSTADI | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | ENERJİ KESME BUTONU (PANO DIŞINA) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
41 |  | BAKIR BARA | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
42 |  | ÖZEL DİKİLİ TİP SAC PANO(PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
43 |  | B+C SINIFI 100kA PARAFUDR | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
44 |  | 4*125A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 10kA (PARAFUDR İÇİN) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
45 |  | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | DAĞITIM PANOSU (DP)
1 |  | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 4*25 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 6 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 14 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 7 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 1*6A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | BAKIR BARA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | GÖMME TİP PANO (PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | B+C SINIFI 50kA PARAFUDR | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 4*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA (PARAFUDR İÇİN) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | LABORATUVAR DAĞITIM PANOSU (LDP)
1 |  | 3*80A TERMİK MANYETİK ŞALTER (Akım Ayarlı) 25kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 3*80A ŞALTER İÇİN AÇTIRMA BOBİNİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | TOROİD RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | TOROİD TOPLAYICI AKIM TRAFOSU ( 80 Amper İçin ) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 4*40 A 300mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 4*40 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 2*16 A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 3*40A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 3*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 1*16A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 1*10A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 1*6A B TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | LEDLİ SİNYAL LAMBASI | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | ENERJİ KESME BUTONU (PANO DIŞINA) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | BAKIR BARA | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | ÖZEL DİKİLİ TİP SAC PANO(PANO İÇİ SARF MALZEME VE ELEKTROMONTAJI) | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | B+C SINIFI 50kA PARAFUDR | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 4*80A C TİPİ OTOMATİK SİGORTA 6kA (PARAFUDR İÇİN) | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ
Tarif edilen kesintisiz güç kaynağının temini, akü grubu ve akü rafları dahil yerine montajı, montaj için gerekli tüm aksesuarları, bağlantıları ve testleri yapılmış sistemin çalışır halde teslim edilecektir. Akü ömürleri minimum 10yıl süreli olmalıdır.Mod-bus IP haberleşme kartı dahil olacaktır
1 | 10 KVA | 10 kVA, 3 faz giriş 3 faz çıkış, 5-13 dk online UPS | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
Kablo tavaları ve kablo merdivenlerinin temini ve kablo çekimine hazır halde teslimi.( köşe redüksiyon, aşağı yukarı dönüş elemanı, T ve ek parçaları , araları 1,5 m.yi geçmeyecek şekilde yerine tesbiti için gerekli konsol, askı elemanı, her türlü cıvata, vida, dübel, somun, rondela, mesnet vb. dahildir.) Kablo tavası montajında tij askı sistemi öngörülecektir.
1 |  | 100*40*1 Pregalvaniz Kablo Kanalı (Ağır Hizmet Sınıfı) | 70 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 200*40*1,2 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 10 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 300*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 76 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 400*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 8 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 200*40*1,2 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 4 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 300*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 8 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 400*40*1,5 Pregalvaniz Kablo Merdiveni(Ağır Hizmet Sınıfı) | 4 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Kablo Kanalı İçin Seperatör (Kuvvetli Akım-Zayıf Akım Kabloları Ayırmak İçin) |  | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Q25 mm. Elektrogalvaniz Boru (Her Türlü Dönüş Elemanı, Ek Elemanı Askı Aparatları, Montaj Aksesurları vb. Tüm Malzemeler Dahil) | 50 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 25 mm.ye Kadar Halogen Free PVC Boru-Rakor, Kelepçe vb. Her Türlü Aksesuar Dahil | 150 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 25 mm.ye Kadar Halogen Free Spiral Boru-Rakor, Kelepçe vb. Her türlü aksesuar dahil | 150 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KOMBİNASYON
1 |  | M.BOX 3x(1*16A, 240V, P/N/E)+1x(3*40A, 415V, CEE,3P/N/E) PRİZLİ-Komple (1 AD. 4*40 A 30 mA KAK, 1 Ad. 2*25 A 30 mA KAK Dahil) | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | KABLOLAR
İlgili Standartlarda ve özelliklerde kabloların, numaratör, etiket, kablo pabucu, yüzüğü vb. her türlü montaj malzemeleri ve işçilik dahil boru yada kablo kanallarına çekilmiş, iki uçtan bağlantıları yapılmış ve yatay güzergahlarda 10m ara ile, dikey güzergahlarda her katta ve iki uçta etiketleri takılmış halde teslimi.
1 | 5x6 | N2XH FE180 Kablo (Yangın Pompası) | 50 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2x1,5 | N2XH FE180 Kablo (Acil Kit Beslemeleri, Acil Yönlendirme Levhası,Siren Beslemesi) | 320 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 3x70+35 | N2XH Kablo (Ana Dağıtım Panosu) | 60 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 4x16 | N2XH Kablo (Laboratuvar Dağıtım Panosu) | 32 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5x6 | N2XH Kablo (Dağıtım Panosu, Klima Dış Üniteler, Kombine Prizler) | 205 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 5x4 | N2XH Kablo (Kullanım Suyu Pompası, UPS Beslemesi) | 65 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 5x2,5 | NHXMH Kablo (Seksiyonel Kapı) | 30 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 3x2,5 | NHXMH Kablo (Çevre Aydınlatma) | 150 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1x35 | HO7Z1-K Sarı-Yeşil Topraklaması Kablosu | 35 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1x16 | HO7Z1-K Sarı-Yeşil Topraklaması Kablosu | 32 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | SORTİLER
Projelere uygun olarak her türlü sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi ve priz sortisi yapılması, sıva üstü tesisatta tamamen etanş malzeme kullanılması, gereken yerlerde muhafaza borusu, kroşe, halogen free yangın iletmeyen boru klemens her nevi tespit malzemesi, ve işçilik dahil işler halde teslimi. Linye hatları için max.ölçü yoktur. Sorti hatlarında kullanılacak halogen free yangın iletmeyen borular ve aksesuarları sorti birim fiyatlarına dahildir. Sorti yapımında kullnılacak tüm kasalar , borular alev yaymaz özellikte olacaktır.
1 |  | Güvenlik Hatlı Normal Aydınlatma Sortisi -(Anahtar,Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Güvenlik Hatlı Komutator Aydınlatma Sortisi -(Anahtar,Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 9 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Güvenlik Hatlı Parelel Aydınlatma Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 75 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Darbe Akım Anahtar Kumandalı Aydınlatma Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Güvenlik Hatlı Topraklı Priz Sortisi-(Topraklı Priz, Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 33 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Güvenlik Hatlı Paralel Topraklı Priz Sortisi-(Topraklı Priz, Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 44 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Normal Klima Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 5 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Paralel Klima Sortisi -(Boru, Kasa, buat vb. sarf malzeme dahil) NHXMH Kablo İle | 11 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
Aydınlatma Armatürlerin temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj aparatları, duyları, her çeşit ampulleri, elektronik balastı, starteri, kondansatörü, elektronik trafosu ve her tür bağlantı parçası, ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri ile beraber çalışır halde teslimi. Birim fiyata spot deliklerinin açılması dahildir. .
1 |  | 41W Led Etanj Armatür | 11 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 41W Led Etanj Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 60x60cm 37W Sıva Altı Led Panel Armatür | 58 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 60x60cm 37W Sıva Altı Led Panel Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | 12 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 10W Led Downlight Armatür | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 20W Led Downlight Armatür | 6 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 20W Led Downlight Armatür 3 Saat Acil Durum Kitli | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Çift Taraflı Acil Kaçış Levhası-3 saat kitli | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR
İlgili standartlarda ve özelliklerde yangın algılama ve ihbar sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, dedektörlerin tümünün özel spreyler kullanılarak testlerinin yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem panellerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir. Yangın hatlarına yönelik koruma fonksiyonu içeren izolastör tabanları ekipman fiyatlarına dahil edilecektir.
1 |  | 2 Loop Yangın İhbar Paneli | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Optik Duman Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | 38 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | 5 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Elektronik Adreslenebilir Mikroişlemci Kontrollü Kombine Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü, Entegre Kısadevre İzolatörlü | 6 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Standart Dedektör Soketi | 49 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Paralel İhbar Lambası | 24 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Elektronik Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Double Action, Kırmızı, Entegre Kısadevre İzolatörlü | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Doğalgaz Dedektörü, 220V, Röle Çıkışlı, Dahili Buzzer | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Flaşörlü Siren; Kırmızı Kasa, Kırmızı Flaşör (EN54-3 ve EN54-23 Uyumlu, IP65) | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 24V 5A Harici Güç Kaynağı | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Elektronik Adreslenebilir Röle Kontrol Modülü, 1 Çıkış Kapasiteli | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Elektronik Adreslenebilir Monitör İzleme Modülü, 1 Giriş Kapasiteli | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Modüller İçin Yüzeye Montaj Kutusu | 4 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 2x2x1,5 + 0,8 | JH(St)H FE180 (Dedektör,Röle Modülü Kablosu) | 460 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 2x1.5 | N2XH FE 180 Enerji Kablosu (Güç Kaynağı Beslemesi) | 15 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Test, Devreye Alma ve Süpervizörlük Hizmet Bedeli | 1 | Set |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | DATA SİSTEMİ
İlgili standartlarda ve özelliklerde telefon ve data sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, priz ve kablo testlerinin ölçü aletleri ile yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem kabinetlerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir.
1 |  | CAT6 UTP HF Cable LSZH (Data Prizler, CCTV) | 1125 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | HDMI Kablosu | 220 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2x1.5 | LIHCH Kablo (Klima-VRF Kumanda Kablosu) | 160 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Data Priz | 21 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | HDMI Priz | 16 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 3600 ANSI Lümen, 1024X768, XGA, 2xHDMI, 20.000:1, 3D, DLP, Projeksiyon Cihazı | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 27U Rack Kabinet | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 24 Port CAT6 Patch Panel | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 24 Port PoE Switch | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 24 Port Gigabit Switch | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 16 Kanal, 2 Disk Destekli, H.265+, 4K NVR | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 8 TB Surveillance HDD | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Fiber Patch Panel | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 1U Yatay Organizer | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 1U Dikey Organizer | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 12’li PDU | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | 4’lü Fan Modülü | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | SFP Modül | 2 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | CAT6 Keystone Jack | 48 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | CAT6 Patch Cord | 48 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | CCTV SİSTEMİ
Özel Teknik Şartnamede tarif edildiği şekilde; ilgili standartlarda ve özelliklerde IP CCTV sistemi ekipmanlarının projelerde gösterilen yere montajının, gerekli kablolamasının ve montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantılarının yapılması, kameraların testlerinin yapılması, grafik yazılımlarının işletme bilgisayarına yüklenmesi, sistemin devreye alınması ve sistem kabinetlerinin çalışır ve programlanmış vaziyette teslim edilmesi işidir.
Merkez Ekipmanlar
1 |  | 82cm, HD Televizyon Sistem Odası | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Hdmı Çoklayıcı | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Kablosuz Mouse | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
Saha Ekipmanları
4 |  | BULLET TİP KAMERA | 6 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | MINI DOME TİPİ KAMERA | 5 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Kamera Buat Koruyucu Muhafaza | 11 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
Ip Cctv Sistemi Mühendislik Ve Süpervizyon Hizmetleri
7 |  | Test, Devreye Alma Ve Kullanıcı Eğitimi ve Mühendislik Hizmet Bedeli | 1 | Set. |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | PARATONER TESİSATI
Yıldırımdan Korunma Sistemi bileşenlerinin projelerde gösterilen yere montajı, cadweld kaynak, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantıların,programlanmış, testleri yapılmış halde devreye alınmasıdır.
1 |  | E.S.E Aktif Paratoner TESLA ST | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Paratoner Direği 2" 4 m. Galv. | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Direk Adaptörü Paslanmaz Çelik 2.0-2.0 | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Direk Tabanı Orta Tip Galvaniz 2.0 | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Direk Kroşe Bakır 2.0-2x50 mm2 | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Duvar Kroşe Çelik Vid. Bakır 2x50 mm2 | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Test Klemensi Plastik Kapaklı 2x50 mm2 | 1 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Galvaniz Boru 1 1/4 | 4 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Koruma Borusu Kelepçesi 5/4 | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | İletken Bakır Mono 50 mm2 | 40 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Q20 mm2, L=3 m. Topraklama Elektrodu | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI
Aydınlatma Armatürlerin temini, armatür tipine göre gerekli olan, montaj aparatları, duyları, her çeşit ampulleri, elektronik balastı, starteri, kondansatörü, elektronik trafosu ve her tür bağlantı parçası, ünite dahil komple armatürün projede belirtilen yerine montajı, bağlantılarının yapılması, akülü armatürler için ampül tipine uygun acil aydınlatma üniteleri ile beraber çalışır halde teslimi. Birim fiyata spot deliklerinin açılması dahildir.
1 |  | 100W Çevre Aydınlatma Projektör | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 110x110 Nemli Yer Buat | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Q20 HALOJEN FREE RİJİT BORU - Rakor, Kelepçe vb. Her Türlü Aksesuar Dahil | 130 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 3x2.5 mm2 | NHXMH Kablo | 150 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | PG 13,5 Geçme Rakor | 10 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Armatür Montajı İçin Metal Kaide | 8 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | TOPRAKLAMA TESİSATI
Topraklama Sistemi bileşenlerinin projelerde gösterilen yere montajı, cadweld kaynak, montaj için gerekli her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil kablo bağlantıların,programlanmış, testleri yapılmış halde devreye alınmasıdır.
1 |  | 30x3,5 mm2 Galvaniz Lama Topraklama Şeridi | 560 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 50mm2 Örgülü Bakır İletken | 160 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 16mm2 Çok Telli Bakır Kablo | 95 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Galvaniz Şerit Bağlantı Klemensi | 32 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Q20 mm2, L=1,5 m. Topraklama Elektrodu | 12 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Eşpotansiyel Bara | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | ÇEVRE ALTYAPI
1 |  | Q110 KORUGE BORU | 55 | Metre |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 100x100 Menhol | 3 | Adet |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | İLAVE İŞLER
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Ara Toplam |  |  |  | 0 | 0 | 0
TEKLİF GENEL TOPLAMI | [6 empty] | 0 | 0 | 0