SIHHİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam

Bu şartname; yapı içerisinde tesis edilecek temiz su, sıcak su, pis su, yağmur suyu, vitrifiye montajları, armatürler, kolektörler, vanalar, borulama işleri, termosifon montajı, test ve devreye alma işlerinin temin, montaj, test ve işletmeye alınmasına ait teknik esasları kapsar.

2. Uygulanacak Standartlar ve Mevzuat

Uygulamalar aşağıdaki standart ve mevzuatlara uygun olacaktır:

- TS EN 806 – Bina içi içme suyu tesisatı

- TS EN 12056 – Bina içi pis su ve yağmur suyu tesisatı

- TS EN 274 – Lavabo sifonları

- TS EN 200 / TS EN 817 – Bataryalar

- TS EN 1329 – PVC pis su boruları

- TS EN 12201 – PE borular

- TS EN 10312 – Paslanmaz / galvaniz borular

- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (şaft ve geçişler için)

- İlgili İSG mevzuatı

3. Vitrifiye Malzemeler ve Aksesuarlar

Lavabolar ve Armatürler

4

- 36×44 cm tezgâh altı/üstü oval lavabo (3 adet)

- 50×40 cm yarım ayaklı lavabo (5 adet)

- Çift kumandalı, tezgâh çıkışlı lavabo bataryası (TS EN 817 uygun)

- Sifonlar TS EN 274 uygun olacaktır.

- Ayna (40×60 cm), sabun dispenseri, fotoselli havluluk, askılık montajları dahil.

Montaj Esasları

- Tüm vitrifiye silikon ve dübel ile sabitlenecek.

- Batarya bağlantılarında fleks hortum kullanılacak.

- Pis su bağlantıları koku yapmayacak şekilde sifonlu yapılacaktır.

Alaturka WC Setleri ve Aksesuarları

5

- Antibakteriyel alaturka hela taşı (8 adet)

- Plastik basınç sifonlu rezervuar

- Uzun musluk, kağıtlık, çöp kovası

- Pisuar (4 adet), pisuar bölmesi (3 adet)

- Yer süzgeci 15×15 cm, Ø70 çıkışlı (8 adet)

Montaj Esasları

- WC altına su sızdırmaz izolasyon yapılacaktır.

- Süzgeç kotları seramik kotuna göre ayarlanacaktır.

4. Borulama İşleri

Temiz Su ve Sıcak Su Boruları (Cam Elyaf Takviyeli)

6

- Soğuk su: Ø20 (120 m), Ø25 (10 m)

- Sıcak su: Ø20 (30 m)

- Montaj bedeli: %50 dahil

Uygulama

- PPRC kaynak makinesi ile manşon kaynağı

- Kelepçe aralıkları ≤ 1.2 m

- Genleşme payları bırakılacaktır.

Toprak Altı Su Hatları (PE Borular)

4

- Ø25 (95 m), Ø40 (25 m)

- Montaj bedeli: %40

Uygulama

- Kum yataklama, uyarı bandı

- Elektrofüzyon veya sıkıştırma fittings

Pis Su ve Yağmur Suyu Boruları (PVC Kalın Etli)

5

- Pis su: Ø70 (80 m), Ø100 (30 m), Ø150 (6 m)

- Yağmur suyu: Ø100 (40 m)

- Montaj bedeli: %40

Uygulama

- Minimum %1 eğim

- Conta geçmeli muflu sistem

- Şaft geçişlerinde yangın durdurucu manşet

5. Galvaniz Borular ve Kolektör

- DN25 galvaniz boru (5 m), vidalı bağlantı

- Temiz su kolektörü DN65 (3 m)

- Su sayacı Ø25

6. Vanalar

- Küresel vana: DN25 (2), DN40 (1)

- Çek vana DN25 (2)

- Pislik tutucu DN25 (2)

Tüm vanalar pirinç gövdeli, tam geçişli olacaktır.

7. Elektrikli Termosifon (60 lt)

- 2 adet 60 lt termosifon

- Emniyet ventili, çek vana, tahliye hattı

- Topraklama ve kaçak akım koruması

8. Montaj Kuralları

- Tüm hatlar askı, kelepçe ve kroşelerle sabitlenecek.

- Sıcak su hatları izole edilecek.

- Boru geçişleri manşonlu yapılacak.

- Duvar ve döşeme geçişleri tam sızdırmaz olacaktır.

9. Test ve Devreye Alma

- Temiz su hattı: 10 bar basınç testi, 24 saat

- Pis su hattı: Su dolu sızdırmazlık testi

- Tüm armatür ve rezervuarlar çalışır halde teslim

- Sistem yıkanarak devreye alınacaktır.

10. Ölçü ve Ödeme Esasları

- Borular metre (m)

- Vitrifiye ve armatür adet (ad)

- Test ve devreye alma grup (grup)

- Montaj yüzdeleri birim fiyatlara dahildir.